RELATÓRIO DE VISTORIA

CT Faria Lima

Relatório Fotográfico

Ana Maria Rodrigues

Gilmar Silva Santos

21/09/2018

# INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

## Reservatórios

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Tipo | Polietileno |
| Localização | Pavimento Térreo |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Portinhola de Acesso |  |
| --- | --- |
| Fechamento | Cadeado |
| Hermético | Sim |
| Status Geral | Danificada |
| Imagens |  |
| Comentários: A portinhola está completamente corroída e necessita ser trocada. |  |
| Nota | 75% |

| Impermeabilização |  |
| --- | --- |
| Tipo | Asfáltica |
| Estrutura | Pontos aparente |
| Status Geral | Soltando |
| Imagens |  |
| Comentários: A impermeabilização asfásltica está sem a proteção mecânica (fora das normas). |  |
| Nota | 35% |

| Limpeza e Elétrica |  |
| --- | --- |
| Água | LIMPA |
| Boia Nível | OK |
| Status Geral | OK |
| Imagens |  |
| Comentários: A água da está suja |  |
| Nota | 100% |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |

## Barrilete

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Localização | Pavimento Térreo |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Bomba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rolamentos | Com vibrações |
| Acoplamento | OK |
| Selo Mecânico | Irregular |
| Aquecimento | Sim |
| Pintura | Oxidada |
| Status Geral | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba está totalmente danificada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Bomba Fixação / Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fixação | OK |
| Vibra Stop | Irregular |
| Instalação Elétrica | Irregular |
| Status Geral | Com Corrosão |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba com aquecimento e oxidada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Tubulação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Aço Carbono |
| Acabamento | Envelopada |
| Vazamento | Não |
| Fixação | NA |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Oxidação avançada nas tubulações |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | OK |
| Acabamento | Irregular |
| Fixação | Irregular |
| Imagens |  |  |
| Comentários: As fixações precisam de uma pintura geral |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |

## Geradora de água quente

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Sistema | Bomba Calor |
| Alimentação | Elétrico |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Boiler |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Cobre |
| Isolamento Térmico | Danificado |
| Isolamento Mecânico | Soltando |
| Porta Inspeção | OK |
| Term. Digital | OK |
| Term. Analógico | Irregular |
| Válvula Alívio | Danificado |
| Status Geral | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Boiler com Vazamento |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Aquecedor Passagem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | Corrosão |
| Acabamento | OK |
| Detector Gás | Irregular |
| Fixação | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Dois aquecedores estão desligados |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Bomba de Calor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | Vazando |
| Acabamento | OK |
| Fixação | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Comprerssor Queimado |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Placa Solar |  |  |
| --- | --- | --- |
| Placa Solar | Suja |
| Tubulação | Corrosão |
| Fixação | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Sete Placas quebradas e sujas |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Bomba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rolamentos | Com vibrações |
| Acoplamento | OK |
| Selo Mecânico | Irregular |
| Aquecimento | Sim |
| Pintura | Oxidada |
| Status Geral | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba está totalmente danificada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Bomba Fixação / Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fixação | OK |
| Vibra Stop | Irregular |
| Instalação Elétrica | Irregular |
| Status Geral | Com Corrosão |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba com aquecimento e oxidada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Tubulação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Aço Carbono |
| Acabamento | Envelopada |
| Vazamento | Não |
| Fixação | NA |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Oxidação avançada nas tubulações |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | OK |
| Acabamento | Irregular |
| Fixação | Irregular |
| Imagens |  |  |
| Comentários: As fixações precisam de uma pintura geral |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |

## Rede Hidráulica - Tubulações

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Alimentação | Pavimento Térreo |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Tubulação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Aço Carbono |
| Acabamento | Envelopada |
| Vazamento | Não |
| Fixação | NA |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Oxidação avançada nas tubulações |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | OK |
| Acabamento | Irregular |
| Fixação | Irregular |
| Imagens |  |  |
| Comentários: As fixações precisam de uma pintura geral |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |

## Bombas em geral

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Localização | Pavimento Térreo |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Bomba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rolamentos | Com vibrações |
| Acoplamento | OK |
| Selo Mecânico | Irregular |
| Aquecimento | Sim |
| Pintura | Oxidada |
| Status Geral | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba está totalmente danificada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Bomba Fixação / Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fixação | OK |
| Vibra Stop | Irregular |
| Instalação Elétrica | Irregular |
| Status Geral | Com Corrosão |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Bomba com aquecimento e oxidada |  |  |
| Nota | 35% |  |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |

## Rede de gás

| Dados |  |
| --- | --- |
| Nomenclatura | Incêndio |
| Alimentação | Pavimento Térreo |

| Auditoria |  |
| --- | --- |
| Item Auditado | Não |
| Planejado | Sim |
| Executado | NA |
| Há apontamentos | Não |

| Tubulação |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Aço Carbono |
| Acabamento | Envelopada |
| Vazamento | Não |
| Fixação | NA |
| Imagens |  |  |
| Comentários: Oxidação avançada nas tubulações |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instalação | OK |
| Acabamento | Irregular |
| Fixação | Irregular |
| Imagens |  |  |
| Comentários: As fixações precisam de uma pintura geral |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Central de Gás |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sistema | Gás Natural |
| Tanques | Corrosão |
| Detector gás | OK |
| Extintores | Não tem |
| Local Instalação | OK |
| Imagens |  |  |
| Comentários: As fixações precisam de uma pintura geral |  |  |
| Nota | 75% |  |

| Resumo |  |
| --- | --- |
| Nota Final | 47% |
| Nível de Risco | MEDIO |